АЛГОРИТМЫ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Четыре основных этапа зарядки аккумулятора.
Для автомобильных батарей с жидким электролитом (Wet) необходимы три этапа — основная зарядка (Bulk), поглощение (Absorption) и восстановление (Float), а также, для полной зарядки можно применить дополнительный этап выравнивая плотности электролита (Equalizing). Три этапа — основная зарядка (Bulk), поглощение (Absorption) и восстановление (Float) обычно используют для автомобильных батарей AGM (Ca/Ca) и Gel Cell (Ca/Ca) VRLA. Три этапа — основная зарядка (Bulk), восстановление (Floating) и выравнивание плотности электролита (Equalizing) обычно используют для стационарных батарей и два этапа — основная зарядка (Bulk) и восстановление (Float) обычно используют для стационарных батарей VRLA, в некоторых случаях, с дополнительным этапом выравнивания (Equalizing). 

Этап основная зарядка (BULK) происходит при постоянном токе зарядного устройства и увеличивающимся напряжении на батарее, что обычно происходит в течение первых 80% зарядки. Задайте ток зарядки, не превышающий 25% от величины емкости 20 часового разряда (численно "C/20") выраженного в (Aч) или 10% от резервной емкости (RC). Для автомобильных батарей с жидким электролитом (Wet) температура не должна превышать 125° F (51.5°C), а для VRLA батарей - 100° F (37.8° C).

Этап поглощение (ABSORPTION) происходит при постоянном напряжении зарядного устройства, в зависимости от типа батареи между 14.1 VDC и 14.8 VDC при температуре, не превышающей 80° F (26.7°C) уменьшающимся токе до тех пор, пока батарея не будет полностью заряжена, обычно последние 20% зарядки. Для WET батарей газообразование (издавая пузырящийся звук) обычно начинается с 80% до 90% полного заряда и является нормальным явлением. Полная зарядка обычно происходит, когда зарядный ток падает до 2% (C/50) или меньше от величины емкости батареи в Ач, и все ячейки WET батареи умеренно и одинаково газируют. Например, конечный ток для батареи 50 Ач (C/20) составляет приблизительно 1.0 А (1000 мА) или меньше. Если батарея не будет "держать" заряд, ток не падает после расчетного времени перезарядки и WET батарея нагрелась (выше 125° F (51,5° C)), то у батареи возможно некоторое сульфатирование. (Дополнительную информацию о сульфатировании и способах его удаления см. в разделе 16.) 
Этап восстановление (FLOAT происходит при постоянном напряжении, в зависимости от типа батареи между 13.0 VDC и 13.8 VDC при температуре, не превышающей 80° F (26.7° C). Его можно использовать неограниченное время для поддержания полностью заряженной батареи, чтобы преодолеть её естественный саморазряд. Ток уменьшается примерно до 1% (C/100) или менее.

Этап выравнивая плотности электролита (EQUALIZING) контролирует от 5% до 10% для того чтобы выровнять и сбалансировать напряжение тока и удельный вес в каждой ячейке. Выравнивание препятствует развитию химических эффектов, таких как расслоение электролита, где концентрация кислоты больше в нижней части батареи. Это также помогает удалить кристаллы сульфата, которые могли бы накопиться на поверхности или в порах пластин. Рекомендуемая частота применения варьируется от одного раза в месяц до одного раза в год производителями аккумуляторов с глубоким циклом работы. Для стационарных батарей глубокого разряда ежедневные короткие (30 минут или меньше) циклы выравнивания оказались достаточными и не требовали более длительных циклов выравнивания. Они не так жестоки к WET батарее, потому что они не приводят к образованию большого количества газа и не нагревают батарею. Вы должны провести выравнивание в WET батарее, когда происходит одно или несколько из следующих событий:

· Когда разница в удельной плотности в ячейках составляет 0.030 (или 30 "точек") и более
· Когда температурная компенсация разницу в удельной плотности в ячейках составляет 0.010 (или 10 "точек") или более ниже показаний для полностью заряженной ячейки, когда батарея полностью заряжена

· Когда одна ячейка требует больше воды, чем все остальные ячейки

· Когда одна ячейка не требует столько воды, сколько все остальные ячейки

· Когда SoC, измеренный гидрометром, существенно не согласуется с SoC, измеренным точным (0.5% или лучше) цифровой вольтметр

Некоторые батареи AGM (Ca/Ca) VRLA, такие как Concorde, могут быть выровнены при определенных условиях, но тщательно следуйте рекомендациям производителя батареи, иначе вы повредите батарею.

Перед выравниванием проверьте, что электролит покрывает пластины в каждой ячейке, и полностью зарядите батарею. Затем увеличьте зарядное напряжение до рекомендованного производителем аккумулятора или, если оно отсутствует, добавьте от 5% до 10% величине напряжения этапа поглощения (ABSORPTION). Обильное выделение газа начнет происходить в каждой ячейке. Не допускайте нагрева Wet батареи выше 125° F (51.5°C), а VRLA батареи выше 100° F (37.8° C). Проверяйте показания удельной плотности в каждой ячейке один раз в час. Остановите выравнивание, когда значения удельной плотности больше не поднимается и когда каждая ячейка газирует равномерно. Убедитесь, что пластины всегда покрыты электролитом, и при необходимости добавьте дистиллированную, деионизированную или деминерализованную воду, но не переполняйте ячейки. Проводите выравнивание только в том случае, если это рекомендовано производителем аккумулятора.
Следующие графики являются примерами алгоритмов зарядки, используемых Deltran [Battery Tender] для силовых спортивных, автомобильных и глубоководных аккумуляторов:

[image: image1.png]. Full Recharge 50 Ah Battery Pack

Bater
| ey Charging Algorithm ~ Eresrs |
elage )
TSR 42volt20 AmpDC Output STANDARD E
=+ Constant= 2.42 vpc. + 28
E3 (45v) BT
Float= 220 vpe
e 24) T
B Transition: T
Batery Current= 3 Amp - s
BULK 830RPTION|  FLOAT
3 T
Curent Constant | Constant
Cimit Valtage. Valtage b
Transition
= Charger Curtent= 13 Amps e
Canesnands f Bateryaiage = 14.5 Vot
i b .
Recharge Times shown to anto o0ty

pARIRARSRARENARY
5 20 15 G0 45 40 48
Charging Time (Hours)

[T
A
50 &5 t0 65 10

HHH
75 80




Wet Standard (Sb/Sb)

[image: image2.png]Terra Charging Algorithm

ity

el OTHER

12Volt 10 Amp DC Output

(154v)
Typical ax
Respanse = 2.73pc 3
Float= 218 vpe
) oy
Absorption = 2.43 vpc. { g
~TeesorPTioN
FLoAT
oy O EQUALIZATION
Constantvaltage | Constant
Constant Current
) E:
Recharge Times shown o S0t0 00
Fully Recharge a 50 Ah Battery Pack L Gotoftimh 4
bt Raganaza ¥RaaRade
FA T R A R Pl Al A0 P s A R M

Charging Time (Hours)




Wet Low Maintenance (Sb/Ca)

[image: image3.png]aﬁ‘“;‘ S e,
ot DELCO )
12Vokt 10 Amp DC Output @ 1
Constant=2.71 vpi !
1625v) 3
Float=2.18vae
[&2r) E:
ok AEBSORFTION o 4
104} (Equalization)
Constant Current \ Votsgs" Gotege
s E:
Recharge Times shown to -
Fully Recharge a 50 Ah Battery Pack flotm)
b Frr b
o a5 da s 20 25 4o d0 45 k0 b5 40 45 10 74 30

+
s

Charging Time (Hours)




Wet "Maintenance Free" (Ca/Ca)

[image: image4.png]patery Charging Algorithm satery

ol T e L s
Jrurs g
&% 12 vah 10 Amp OC Ot Sealed VRLAGRTAGM (475
o Limite Hold @ 2.6 o [
Constant= 2.48vpc P
14 (e Float=2.27 ype - 200
N 136V)
oF Setapsorpton E™
Tiner @5 Amps
" EQUALIZ - e
BuLK spsoreTion | EBURLE FLoar
o A )
o T2=15°TH Srp | maefinite
gl m \ 05711 . s
Cursrt Constant Constant | Constant
Lirnit Voltage Cunent | voltage I
¥ Recharge Tirmes shi .
echarge Times shown to
o F FullyRecharge a 50 Ah Battery Pack GILAUTIUNENE S

b IR I [T
- FrH + e
b M0 20 40 40 40 60 70 60 90 W0 10 D GO 140 WO 100

Charging Time (Hours)





Absorbed Glass Mat [AGM] (Ca/Ca) VRLA

[image: image5.png]Bater
] B Charging Algorithm ~ £5h0 |,
i

. G55 12Volt 20 Amp DC Output GEL s o

= fous
) Constant= 235 vpe

Wl E

(#4) “44v) Float= 2.20 vpc.
s 29 T
12 Transition: =+ 0
Battery Curtent=3 Amp

" - s
BULK #BSORPTION | FLOAT

E - T

. Current Constant Constant
Cimit Valtage. Valtage

s - i
Transiion
Charger Current= 18 Amps EN
(Corespond o Batery Vailags i)

@
£
Recharge Times shown to —
oE FullyRecharge a 50 Ah Battery Pack ¢ ) .

b T T T I T T IO TR R T
e AR AN R LN KA RN RN LA RARNNARNLARN KA
b 0s io 15 20 25 G0 38 40 45 60 55 60 68 10 15 80

Charging Time (Hours)





Gel Cell (Ca/Ca) VRLA
